załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna

| Rodzaj dźwigu | osobowy |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | elektryczny z napędem ciernym bez maszynowni, EN81-20/50 |
|  | Posiadający Świadectwo Badania Typu |
| Udźwig nominalny | min. 675 kg/9 osób |
| Prędkość nominalna | min. 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | Ok 6 m |
| Ilość przystanków/ilość | 2- PRZELOT |
| dojść |  |
| Przełożenie układu | 2:1 |
| ciernego |  |
| Zespół napędowy | bezprzekładniowy z płynną regulacją prędkości, wciągarka |
|  | bezreduktorowa regulowana częstotliwościowo o prędkości jazdy min. |
|  | 1m/s, falownik z możliwością odzysku energii, |
|  | środki trakcyjne – cięgna nośne STM, cichobieżne. Pasy |
| Sterowanie | zbiorczość jednokierunkowa w kierunku |
| mikroprocesorowe z | przystanku podstawowego. Sterowanie dostosowane do pracy w |
| falownikiem | grupie. |
|  | Dźwig samoobsługowy z funkcją BR1 wg instrukcji LI14-068 |
|  | (zachowanie dźwigu na wypadek pożaru w budynku), zjazd awaryjny |
|  | do najbliższego przystanku po zaniku napięcia wraz z otwarciem drzwi |
|  | na przystanku, przycisk ALARM, dźwig przystosowany do łączności |
|  | ze służbami ratowniczymi wg PN-EN 81-28. |
|  | Automatyczny powrót na przystanek podstawowy. Oświetlenie |
|  | awaryjne zgodne z aktualnymi wymogami. |
|  | Niezależna praca nawet w przypadku awarii lub wyłączenia drugiego |
|  | dźwigu |
| Panel dyspozycji | 1 sztuka wykonany mechaniczny, , przyciskiem zamykania i |
|  | otwierania drzwi, przyciskiem ALARM, łącznością GSM, |
|  | oświetleniem awaryjnym, oznaczenia przystanków dla każdego |
|  | piętra osobne, informacja głosowa w kabinie, stacyjka z |
|  | możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (min. 2 |
|  | funkcje), Brailea, Przycisk kondygnacji z wyjściem ewakuacji |
|  | (najczęściej „zero”) jest dodatkowo wyróżniony |
| Łączność | moduł GSM w celu zapewnienia łączności |
|  | alarmowej zgodnie z normą EN 81-28 |
| Kabina | rama stalowa, wykończenie: laminat w kolorze do uzgodnienia, |
|  | podłoga: guma antypoślizgowa, sufit ze stali nierdzewnej, oświetlenie: |
|  | LED, lustro ½ wysokości na tylnej ścianie, poręcz na 1 ścianie pod |
|  | lustrem, czujnik przeciążenia kabiny, |
|  | maksymalnie dopasowana do wymiarów szybu, poręcz stal nierdzewna |
|  | wymiar kabiny min 1100/1400 |
| Drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe 2-panelowe min. 900x2000 [mm], |
|  | sterowanie drzwi za pomocą falownika |
| Drzwi szybowe | Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe min. 900x2000 [mm] , Klasa |
|  | ognioodporności E120 zgodnie z normą EN 81-58, sterowanie drzwi za |
|  | pomocą falownika |
| Liny nośne | środki trakcyjne – cięgna nośne STM, cichobieżne, PASY |

Dźwig dostosowany z jednej strony do warunków zewnetrznych. Konieczne zamontowanie progu podgrzewającego lub spadku przed wejściem do dźwigu oraz odpowiedniego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Dźwig spełniający normę dla niepełnosprawnych.

Zakres prac budowlanych:

- Kompleksowe wykonanie zaprojektuj i zabuduj, w tym:

- wykonanie projektu budowlanego

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- zapewnienie Kierownika budowy

- wykonanie podszybia – konieczność wykonania odkrywki w gruncie

- wykonanie szybu zewnętrznego: murowanego, z bloczków LAMI bądź w konstrukcji stalowej z prefabrykatów lub innego komponentu stanowiącego zmianę nie istotną w

projekcie. Wymiar szybu wewnetrzny minimum 1600/1800, wysokość ok 6 m

- wykonanie zadaszenia przed wejściem do dźwigu oraz spadku

- wykonanie otworów drzwiowych w elewacji budynku

- wszelkie obróbki budowlane i związane z tym prace wykończeniowe

- odbiory Inwestorskie, Odbiory UDT

- konieczność przesunięcia czerpni powietrza zamontowanych przy budynku